重点排污单位环境信息公开表

| 企业名称： | 翔鹭石化（漳州）有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址： | 漳州市古雷开发区腾龙路3号 |  |  |
| 污染源类型： | ■废水企业 ■废气企业 ■噪声企业■固体废物企业 □污水处理厂 □其他 |  |  |
| 是否国控： | ■是 □否 （备注：是国控企业的必须填写自行检测方案，不是国控的不需要填写） |  |  |
| 法人代表： | 赵会玉 | 组织机构代码： | 913506006765392255 |
| 环保联系人： | 李武/许阳 | 联系电话： | 0596-6088316/0596-6088312 |
| 主要产品： | 精对苯二甲酸（PTA） |  |  |
| 生产规模： | ■大 □中 □小 | 生产周期： | 连续性生产 |
| 所属行业： | 有机化学原料制造 |  |  |
| 主要生产工艺： | 主要产品为精对苯二甲酸（PTA），是以对二甲苯（PX）为原料，在醋酸溶剂中以醋酸钴和醋酸锰为催化剂，用空气将PX氧化成粗对苯二甲酸(CTA)，经结晶、过滤、干燥得到中间产品CTA。为去除CTA中的对羧基苯甲醛（4－CBA）杂质，在高温、高压条件下将CTA溶于水中，并对它有选择地进行加氢反应，使4－CBA转变成易溶于水的对甲基苯甲酸(PT酸)，当对苯二甲酸(TA)结晶析出时，PT酸仍留在水溶液中，从而达到与TA分离进行精制的目的。加氢反应液经结晶、洗涤、离心和干燥一系列精制过程，得到高纯度的精对苯二甲酸产品。主要生产工艺流程图详见附件。 |  |  |
| 排放主要及特征污染物名称： | 废水：PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮 、总磷 废气：对二甲苯、醋酸、醋酸甲酯 |  |  |
| 厂区平面图和排放口分布情况： | 详见附件--厂区平面图及排放口分布图。 |  |  |
| 污染物物排放情况 | 序号; 排污口名称; 排放方式; 排污口监测项目; 污染物浓度; 排放限值; 是否达标; 超标倍数; 执行的污染物排放标准. 1; 放流水; 连续; pH; 8.2; 6.0～9.0; √; --; 《石油化学工业污水物排放标准》（GB31571-2015）. 化学需氧量; 15; 60; √; --. 悬浮物; 19; 70; √; --. 氨氮; 0.4; 8.0; √; --. 生化需氧量; 7.0; 20; √; --. 石油类; ＜1; 5.0; √; --. 挥发酚; 0.1; 0.5; √; --. 总氮; 1.4; 40; √; --. 总磷; 0.5; 1.0; √; --. 总有机碳; 4; 30; √; --. 可吸附有机卤素; 0.225; 1.0; √; --. 对二甲苯; ＜0.1; 0.4; √; --. 三溴甲烷; 未检出; 1.0; √; --. 醋酸; 0.6; 1.0; √; --; 美国DMEGWE. 醋酸甲酯; ＜0.1; 1.0; √; --. 苯酚; 0.07; 0.3; 《污水综合排放标准》--（GB8978-1996）. Mn; 0.12; 2.0; √; --. Co; 0.02; 1.0; √; --; 《上海市污水综合排放标准》-- DB 31/199-2009. 序号; 排污口名称; 排放方式; 排污口监测项目; 污染物浓度; 排放限值; 是否达标; 超标倍数; 执行的污染物排放标准. 2; CTA料仓废气排放口; 连续; 二甲苯; 2.3; 20; √; --; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）. 溴甲烷; ＜0.1; 20; √; --. 颗粒物; 16; 20; √; --. 溴化氢; ＜0.1; 5.0; √; --. 非甲烷总烃; --; 120; √; --. 醋酸; 2.5; 13.5; √; --; 闽环监函[2005]76号. 醋酸甲酯; ＜0.1; 500; √; --. 序号; 排污口名称; 排放方式; 排污口监测项目; 污染物浓度; 排放限值; 是否达标; 超标倍数; 执行的污染物排放标准. 3; 工艺废气（RTO尾气）排放口; 连续; 二甲苯; ＜0.1; 20; √; --; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）. 溴甲烷; 3.3; 20; √; --. 非甲烷总烃; --; 120; √; --. 溴化氢; ＜0.1; 5.0; √; --. 氮氧化物; --; 150; √; --. 醋酸甲酯; 8.9; 500; √; --; 闽环监函[2005]76号. 醋酸; 1.0; 13.5; √; --. 序号; 排污口名称; 排放方式; 排污口监测项目; 污染物浓度; 排放限值; 是否达标; 超标倍数; 执行的污染物排放标准. 4; PTA料仓废气排放口; 间歇; 二甲苯; ＜0.1; 20; √; --; 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）. 溴甲烷; 14.54; 20; √; --. 颗粒物; 16; 20; √; --. 溴化氢; ＜0.1; 5.0; √; --. 非甲烷总烃; --; 120; √; --. 醋酸; 1.8; 13.5; √; --; 闽环监函[2005]76号. 醋酸甲酯; ＜0.1; 500; √; --. 序号; 排污口名称; 排放方式; 排污口监测项目; 污染物浓度; 排放限值; 是否达标; 超标倍数; 执行的污染物排放标准. 5; 厂界噪声; 连续; 噪声（昼）; 64; 65; √; --; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 噪声（夜）; 53; 55; √; --. |
| 污染防治设施建设和运行情况 | - 设施建设情况 1、废水 我司为精对苯二甲酸（PTA）装置配套设计建造了日处理废水量60000m3，总废水COD量320吨的废水生化处理装置单元。废水生化处理单元主要由预处理系统、厌氧生化处理及生物气回收系统、两级好氧生化处理系统、后处理及排放系统、污泥处理系统、化学药剂及营养盐投加系统组成。同时，在储罐区单独建设了初期雨水收集池V-8301（600m3）、在生产区建设了污水缓冲池U-981A/B（500m3）、在污水处理区建设了雨水收集池V-8227(1500m3)、在厂区末端设置了雨水及事故水收集池（22045m3）； 2、废气 全厂建设三套高压工艺尾气洗涤系统（含催化氧化处理装置），每套系统设计废气处理能力为334400Nm3/h；两套常压工艺尾气洗涤系统，一套系统设计废气处理量能力23200Nm3/h，另一套系统设计废气处理量能力11200Nm3/h；一套中间料仓尾气处理系统，废气设计处理28000Nm3/h；公司共有五个PTA检验料仓，每个料仓顶部设置两套袋式除尘器，每套袋式除尘器设计处理能力18000 Nm3/h，共设置10套袋式除尘器及一套废气处理量为1400000Nm3/h的蓄热式旋转焚烧炉（RTO）装置，经各项环保设施处理后，可确保各项污染物达标排放； 3、噪声 我司的主要噪声源有压缩机、真空泵、离心过滤机、干燥机、鼓风机、膨胀涡轮机，以及各种泵等设备，设备采购阶段均按满足噪声相关标准要求进行采购。我司在厂区内共设置了3处噪声在线监控设备；且定期人工监测； 4、固废 全厂产生的固体废物主要包括一般工业垃圾、生活垃圾等一般工业废物、以及废润滑油、脱水污泥、废催化剂、废化学试剂等危险废物。均通过委托有资质的公司进行处置、综合利用； - 运行情况 1、废水处理单元连续运行，满足设计要求，处理后的废水可达国家排放标准； 2、除蓄热式旋转焚烧炉（RTO）装置正在调试阶段外，其它废气处理装置都处于正常运行状态； |  |  |
| 建设项目环境影响评及其他环境保护行政许可情况 | 450万吨产能变更环评报告于2017年10月24日批复；项目立项于2015年7月21日完成备案 |  |  |
| 突发环境事件应急预案 | 详见附件--突发环境应急事件应急预案及其备案表 |  |  |
| 环境自行监测方案 | 监测点位; 监测项目; 排放限值; 监测频率; 检测方法; 执行标准. 放 流 水 排 放 口; pH; 6.0～9.0; 3次/天; 玻璃电极法; 《石油化学工业污水物排放标准》--GB31571-2015. 化学需氧量; 60; 3次/天; 重铬酸盐法. 悬浮物; 70; 3次/天; 水质悬浮物的测定重量法. 氨氮; 8.0; 1次/天; 钠氏试剂比色法. 生化需氧量; 20; 1次/周; 稀释与接种法. 石油类; 5.0; 1次/月; 紫外-可见分光光度计. 挥发酚; 0.5; 1次/月; 紫外-可见分光光度计. 总氮; 40; 1次/月; 钠氏试剂比色法. 总磷; 1.0; 1次/天; 磷酸盐的测定. 总有机碳; 30; 1次/月; 总有机碳分析仪. 可吸附有机卤素; 1.0; 1次/月; 离子色谱法. 对二甲苯; 0.4; 1次/月; 气相色谱法. 三溴甲烷; 1.0; 1次/月; 气相色谱-质谱法. 醋酸; 1.0; 1次/月; 离子色谱法; 美国DMEGWE. 醋酸甲酯; 1.0; 1次/月; 气相色谱法. 苯酚; 0.3; 1次/月; 紫外-可见分光光度计; 污水综合排放标准--GB8978-1996. Mn; 2.0; 1次/月; 原子吸收光谱法. Co; 1.0; 1次/月; 原子吸收光谱法; 参照《上海市污水综合排放标准》——DB31/199-2009. |

| 环境自行监测方案 | 监测点位; 监测项目; 排放限值; 监测频率; 检测方法; 执行标准. CTA料仓废气排放口; 二甲苯; 20; 2次/月; 气相色谱法; 《石油化学工业污水物排放标准》--GB31571-2015. 溴甲烷; 20; 2次/月; 气体检测管. 颗粒物; 20; 1次/季度; 重量法. 溴化氢; 5.0; 2次/月; 离子色谱法. 非甲烷总烃; 120; 1次/月; 气相色谱法. 醋酸; 13.5; 2次/月; 离子色谱法; 闽环监函[2005]76号. 醋酸甲酯; 500; 2次/月; 气相色谱法. 工艺废气（RTO尾气）排放口; 二甲苯; 20; 2次/月; 气相色谱法; 《石油化学工业污水物排放标准》--GB31571-2015. 溴甲烷; 20; 2次/月; 气体检测管. 氮氧化物; 150; 1次/季度; 分光光度法. 溴化氢; 5.0; 2次/月; 离子色谱法. 非甲烷总烃; 120; 1次/月; 气相色谱法. 醋酸; 13.5; 2次/月; 离子色谱法; 闽环监函[2005]76号. 醋酸甲酯; 500; 2次/月; 气相色谱法. PTA料仓废气排放口; 二甲苯; 20; 2次/月; 气相色谱法; 《石油化学工业污水物排放标准》--GB31571-2015. 溴甲烷; 20; 2次/月; 气体检测管. 颗粒物; 20; 1次/季度; 重量法. 溴化氢; 5.0; 2次/月; 离子色谱法. 非甲烷总烃; 120; 1次/月; 气相色谱法. 醋酸; 13.5; 2次/月; 离子色谱法; 闽环监函[2005]76号. 醋酸甲酯; 500; 2次/月; 气相色谱法. 监测点位; 监测项目; 排放限值; 监测频率; 检测方法; 执行标准. 厂界; 噪声（昼）; 65; 1次/季度; 噪声监测仪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 噪声（夜）; 55. |
| --- | --- |